Дурєєв В. О., Христич В. В., Бондаренко С. М., Антошкін О. А., Маляров М. В., Радул А. Ю. Моделювання роботи терморезисторного теплового пожежного сповіщувача // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024. Pp. 143-146. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/SCIENCE-AND-SOCIETY.-MODERN-TRENDS-IN-A-CHANGING-WORLD-19-21.02.24.pdf

УДК 614.8

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА

Дурєєв Вячеслав Олександрович

к.т.н., доцент

Христич Валерій Володимирович

к.т.н., доцент

Бондаренко Сергій Миколайович

к.т.н., доцент

Антошкін Олексій Анатолійович

к.т.н.

Маляров Мурат Всеволодович

к.т.н., доцент

Радул Андрій Юрійович

Національний університет цивільного захисту України

м. Харків, Україна

slavonis2122@ukr.net

vvkh@nuczu.edu.ua

sergnickb@gmail.com

alex_fire06@ukr.net

painter.mik@gmail.com

andreybilik2122@ukr.net

Вступ. У сучасних адресно-аналогових УПС рівні контрольованих факторів пожежі аналізуються в адресно-аналоговому приладі. Тому сигнали "Попередня тривога" та "Пожежа" формуються у приймальному приладі контрольному пожежному (ППКП). Це дозволяє вводити нові алгоритми обробки сигналу пожежних сповіщувачів (СП) у ПКП та враховувати зміну вимог нормативних документів, що зменшує як загальний час спрацювання пожежної сигналізації, так і кількість помилкових сигналів системи протипожежного захисту.

У сучасних СП можливе застосування позисторів (СП Бриз-11). Розрахункова схема чутливого елементу (ЧЕ) терморезисторного ЧЕ СП представлена на рис. 1.

ТП

Т

I

Рис. 1. Розрахункова схема терморезистора

Мета роботи. Математичну модель ЧЕ теплового СП у вигляді динамічної ланки, отримаємо з рівняння для нестаціонарного теплообміну за критерієм Біо < 0,1 (розподіл температури рівномірний), та рівняння зміни опору терморезистора. Кількість тепла, передана та поглинена терморезистором:

С⋅m⋅ddТdτ+αFdТ=αFdТП,			(1)

де С – теплоємність матеріалу термістора, Дж∙кг-1∙К-1; m – маса термістора, кг; Т – температура термістора, К; τ – година, сік; α – коефіцієнт конвекційного теплообміну, Вт∙м-2∙К-1; F – площа поверхні термістора, м2; ТП – температура навколишнього повітря, До.

Матеріали та методи. Відповідно до [1], залежність опору RП позистора в діапазоні робочих температур змінюється за експоненційним законом:

RП=RНП⋅eA⋅T,					(2)

де RНП – номінальний опір позистора, Ом; А - температурний коефіцієнт опору, К-1; Т – потокова температура позистора, Со.

Для переходу до лінійного рівняння динаміки позистора, дорівняємо диференціали лівої та правої частини рівняння (2):

dRП=RНП⋅А⋅eA⋅T0dT.				(3)

де Т0 – значення температури позистора в вихідній точці, К.

Для визначення рівнянь динаміки СП об'єднаємо рівняння теплового балансу та опору в математичних моделях позистора та термістора. Підставимо (3) до (1), отримаємо:

С⋅mRНП⋅А⋅eA⋅T0⋅ddRПdτ+α⋅FRНПА⋅eA⋅T0dRП=α⋅F⋅dТП.	(4)

Лінеаризуємо рівняння (4) методом повного диференціала і здійснимо перехід до відносних змінних:

С⋅mRНП⋅А⋅eA⋅T0⋅ΔRП+α⋅FRНПА⋅eA⋅T0ΔRП=α⋅F⋅dТП.		(5)

r=ΔRПR0;		r=ΔRПR0;		tП=ΔTПTП0,		(6)

де R0 - опір позистора у вихідній точці, Ом; ТП0 - температура повітря у вихідній точці, Со.

Рівняння динаміки позистора у відносних змінних має стандартний вигляд:

TПrП−+rП−=КПtП;			(7)

TП=C⋅mα⋅F;		KП=RП⋅А⋅eA⋅T0ТП0R0,		(8)

де ТП - постійна часу позистора, с; КП – коефіцієнт посилення позистора.

Експериментально інерційність ТСП ЕКСП сповіщувача визначається за динамічною та статичною температурою спрацьовування

TСПЕКСП=tДИН−tСТАТdt/dτ0⋅160 КСП,			(9)

де tДИН – динамічна температура спрацювання СП, К; tСТАТ – статична температура спрацювання СП, К; – задана швидкість зміни температури, [К/сек]; КСП – коефіцієнт посилення СП. Для визначення динамічних параметрів СП, а саме динамічної температури та часу спрацьовування за відомої швидкості зростання температури скористаємося

tДИН=tСТАТ+КСПTСПdt/dτ0⋅160;			(10)

τСПР=tСТАТ−t0+TСПdt/dτ0⋅160dt/dτ0⋅160,		(11)

де ТСП – постійний час СП, що визначається теоретично (8) або експериментально (9), сек; t0 - базове значення температури повітря, К.

Результати та обговорення. Отримані рівняння динаміки терморезисторних теплових СП дозволяють проводити параметричні дослідження динамічних параметрів: постійної часу, динамічної температури та часу спрацювання, з урахуванням сукупного впливу властивостей чутливих елементів. Складові, які входять в отримані рівняння, ураховують склад напівпровідникового матеріалу чутливих елементів та їх конструктивне оформлення. Порівняння отриманих результатів розрахунку динамічних параметрів СП Бриз-11 з експериментальними даними показує, що розбіжності не перевищують 5 %.

Висновки. Отримані рівняння динаміки теплового пожежного сповіщувача з урахуванням сукупного впливу властивостей чутливих елементів. Рівняння являють собою інерційні пропорційні ланки з постійними коефіцієнтами і мають зручну форму для визначення та проведення досліджень динамічних параметрів сповіщувача: інерційності, температури та часу спрацювання при відомій швидкості зростання температури. Теоретично визначено та експериментально підтверджено, що урахування в отриманому рівнянні динаміки коефіцієнтів які відповідають типу, матеріалу та конструктивному виконанню чутливого елементу, ураховує більш детальний вплив інерційності на динамічну та статичну температури при відомій швидкості зростання температури спрацювання сповіщувача.

Література

1. Abramov Y., Basmanov O., Salamov J., Mikhayluk A. Model of thermal effect of fire within a dike on the oil tank. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2018. Vol. 2. P. 95–100. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047843885&doi=10.29202%2fnvngu%2f2018-2%2f12&partnerID=40&md5=DOI:10.29202/nvngu/2018-2/12

III Міжнародна науково-практична конференція

«SCIENCE AND SOCIETY:

MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD»

19-21.02.2024 року

Відень, Австрія

| Фамилия, имя, отчество (ЛАТИНИЦЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ) - ФИО указывается полностью у каждого автора | Авт. 1 | Durieiev Viacheslav Oleksandrovitch |
| --- | --- | --- |
|  | Авт. 2 | Khrystych Valerii Volodymyrovych |
|  | Авт. 3 | Bondarenko Serhii |
|  | Авт. 4 | Antoshkin Oleksiy Anatoliyovich |
|  | Авт. 5 | Maliarov Murat Vsevolodovich |
|  | Авт. 5 | Radul Andrii Yuriiovych |
|  | Науч. рук. |  |
| Уч. Звание, уч. Степень Место работы/учебы, должность/курс | Авт. 1 | К.т.н., доцент. Національний університет цивільного захисту України |
|  | Авт. 2 | К.т.н., доцент. Національний університет цивільного захисту України |
|  | Авт. 3 | К.т.н., доцент. Національний університет цивільного захисту України |
|  | Авт. 4 | К.т.н., доцент. Національний університет цивільного захисту України |
|  | Авт. 5 | К.т.н., доцент. Національний університет цивільного захисту України |
|  | Авт. 6 | Курсант Національного університету цивільного захисту України ПБ-21-432 |
|  | Науч. рук. |  |
| Контактный e-mail - указывается e-mail адрес каждого автора для рассылки сборников конференции | Авт. 1 | slavonis2122@ukr.net |
|  | Авт. 2 | vvkh@nuczu.edu.ua |
|  | Авт. 3 | sergnickb@gmail.com |
|  | Авт. 4 | alex_fire06@ukr.net |
|  | Авт. 5 | painter.mik@gmail.com |
|  |  | andreybilik2122@ukr.net |
|  | Науч. рук. |  |
| Контактный телефон - контактный телефон указывается по желанию авторов | Авт. 1 | +380504063750 |
|  | Авт. 2 | +380938384916 |
|  | Авт. 3 | +380664155067 |
|  | Авт. 4 | +38067 3094822 |
|  | Авт. 5 | +380635399026 |
|  | Науч. рук. |  |
| Контактный e-mail для переписки - обязательно укажите контактный адрес для переписки | slavonis2122@ukr.net |  |
| Тема / название тезисов | Моделювання роботи терморезисторного теплового пожежного сповіщувача |  |
| Секция / направление / раздел | СЕКЦИЯ 07. Технічні науки. |  |
| Страна и дата научной конференции | III Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD» 19-21.02.2024 року Відень, Австрія |  |

sci-conf.com.ua