# УДК 621.3

А. Н.  Литвяк, канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

В. А.  Дуреев, канд. техн. наук,  ст. преподаватель УГЗУ

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОРОСИТЕЛЕЙ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ

Представлен переход к формализованной методике гидравлических расчетов распределительных сетей и трубопроводов при известном К-факторе оросителя.

Постановка проблемы. При выполнении гидравлических расчетов для распределительных сетей установок водяного пожаротушения [1], с использованием импортных оросителей, возникает проблема согласования данной методики с техническими характеристиками (ТХ) оросителей. Нормативная база [1] предлагает формализованную методику, которая позволяет проводить расчеты при известных диаметрах оросителей, используя коэффициент k производительности оросителя. В ТХ импортных оросителей приводится значение К-фактора. Способы перехода, между значениями К-фактора и  k в нормативная литературе не приводятся.

Анализ последних исследований и публикаций. Формализованная методика гидравлических расчетов для распределительных сетей и трубопроводов, представлена в [1], ключевые характеристики оросителей – диаметр и коэффициент производительности. В [2] предложен подход определения коэффициента производительности оросителей, с учетом диаметра оросителя и конфигурации его выходного канала. Использование иностранных оросителей рассмотрено в [3], ключевой характеристикой является К-фактор. Методики перехода от одних характеристик к другим не рассматриваются.

Постановка задачи и ее решение. Для выполнения расчетов по методике [1], необходимы формулы пересчета значений К-фактора в коэффициент производительности k.

Запишем уравнение объемного расхода огнетушащего вещества (ОВ), полученное из формулы Вейсбаха:

Q=F2gНς,                                           (1)

где: Q – объемный расход ОВ, м3/с; F- площадь поперечного сечения оросителя, м2;  g – ускорение свободного падения, м/с2; Н – потери напора м.вод.ст.;  – коэффициент местного гидравлического сопротивления, зависит от вида местного сопротивления [3].

Согласно [1]:

Q=kH,                                               (2)

где: Q – объемный расход ОВ, л/с; k – коэффициент производительности, л/с√м; Н – напор перед оросителем, м.

Тогда, значение k в размерности принятой в [1] имеет вид:

k=F2gς1000.                                          (3)

Из (3) следует, что k зависит от диаметра оросителя и конфигурации выходного канала. Значения k для различных оросителей принимаются из [1] или рассчитываются по (3). Необходимые для расчетов ζ, при которых в [1] приведены k, представлены в таблице1.

Таблица1

| Диаметр оросителя: d, м | 8∙10-3 | 1∙10-2 | 1,2∙10-2 | 1,5∙10-2 | 2∙10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент местного гидравлического сопротивления:  | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 1,21 | 1,24 |
| Коэффициент производительности по ДБН В2.5-13-98*: k* | 0,2 | 0,31 | 0,45 | 0,71 | 1,25 |
| Коэффициент производительности расчетный (3): kРАСЧ, | 0,202 | 0,313 | 0,454 | 0,718 | 1,26 |
| Относительная погрешность | 0,832 | 0,835 | 0,832 | 1,085 | 0,832 |

Для иностранных оросителей основной характеристикой является К-фактор. Уравнение для расхода предлагается в виде [3]:

Q1=КР1,                                        (4)

где: Q1 – расход ОВ через ороситель, л/мин; К – К-фактор, л/(мин√бар); Р1 – давление перед оросителем, бар.

Для согласования гидравлических расчетов методике, приведенной в [1], необходимо в (4) выполнить перевод размерностей, перейти к массовому расходу и выразить расход оросителя через коэффициент производительности.

Переведем (4) к размерностям, принятым в [1]:

Q=К10−560ρgН,                              (5)

где: Q – расход ОВ через ороситель, л/с; К – характеристика оросителя К-фактор, л/(с√Па); Р – давление перед оросителем, Па; ρ – плотность ОВ, кг/м3.

Тогда:

k=К10−560ρg=K⋅5,27⋅10−5⋅ρg.              (6)

Для  воды: k=K∙0.00522

Получили удобное выражение, позволяющее выполнить гидравлические расчеты по методике в [1].

На рис. 1 представлены диаграммы расходов спринклеров TY-В К-80 и TY-В К-115. Интенсивность орошения І, л/м2: 0,12; ОВ: вода.

Н, м

1

2

Q, л/с

Рисунок 1. Диаграмма расхода спринклера TY-B

1 – К-фактор = 80; 2 – К-фактор = 115

Выводы. Получено выражение для расчета коэффициента производительности оросителя с учетомаким диаметра оросителя и конфигурации выходного канала. Выполнено согласование формализованной методики гидравлических расчетов с техническими данными иностранных оросителей.

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений/ Госстрой Украины.– Киев: 2007.– 80 с.

2. А.А.Антошкин, А.Н.Литвяк Выбор коэффициента производительности оросителей с учетом диаметров Проблеми пожежної безеки. Зб. наук пр. УЦЗ України Вип. 21. – Харків: УЦЗУ. – 2007. – С. 74-77.

3. Рекомендации по проектированию установок пожаротушения с применением оросителей водяных специальных. – М.: «Огнеборец-плюс», 2005.– 48 с.

Для  воды:		k = K × 5.27 × 0.00001× √9800

k = K × 0.0000527 × 98.995

k = K × 0.00526