ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

А.Н. Литвяк канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

Харьков, УГЗУ

В.А. Дуреев, канд. техн. наук, ст. преподаватель УГЗУ

Харьков, УГЗУ

При проведении проектных разработок систем автоматических установок водяного пожаротушения (АУВПТ), ставится задача выбора применяемого противопожарного оборудования (ПО). В свою очередь, выбор геометрических характеристик ПО, позволяет обеспечить удобные гидравлические параметры элементов АУВПТ.

Для оценки влияния геометрических характеристик трубопроводов на их гидравлические параметры, рассмотрим две типовые топологии РС: тупиковые рядки постоянного (рис.1) и переменного (рис.2) диаметров.

О         1                  2                   3                  4                 5           6

lа

lб= lа/2

dтр

Рисунок 1 – Расчетная схема рядка распределительной сети

одного диаметра

0         1                 2                   3                  4                  5            6

lа

lб = lа/2

dтр3

dтр2

dтр1

Рисунок 2 – Расчетная схема телескопического рядка

распределительной сети

Для диаметров dтр трубопроводов [1], по методикам, предложенным в [2, 3], определены: расход Q0 и напор H0 воды в точке «О», масса m0 рядка распределительной сети (РС) и потребная мощность М0 подводимого потока огнетушащего вещества (ОВ). Растояние между оросителями la принималось равным 4 м.

Результаты расчетов, в условиях допустимых напоров [1], расходов и масс, представлены в таб. 1.

Таблица1

| dтр, м dтр1, dтр2, dтр3, м | Q0, л/с | H0, м | m0, кг | М0, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 15,3 | 71,04 | 30,02 | 10,652 |
| 0,40 | 12,08 | 27,65 | 37,04 | 1,637 |
| 0,50 | 9,62 | 8,76 | 52,36 | 0,826 |
| 0,65 | 8,84 | 4,93 | 75,73 | 0,427 |
| 0,80 | 8,72 | 4,45 | 99,34 | 0,380 |
| 0,32, 0,40, 0,50 | 12,08 | 27,65 | 38,66 | 3,273 |

Анализ результатов показывает, что при увеличении диаметра трубопровода рядка РС, происходит снижение напора и соответственно уменьшение расхода жидкого ОВ в точке ввода «0»,  снижение удельной мощности подведенного потока. В то же время, из таб. 1 видно, что телескопическое построение рядка РС дает значительный выигрыш по напору, расходу и подведенной мощности потока, незначительно уступая в суммарной массе рядка РС.

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений. – К.: Госстрой Украины, 2007. – 82 с.

2. Мурин М.Н. Определение параметров распределительной сети установок водяного пожаротушения при их несимметричной топологии// Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов, выпуск 24. Харьков: УГЗУ. 2008.- с.116-119.

3. Литвяк А.Н., Дурев В.А. Гидравлический расчет рядка кольцевой распределительной сети с заданными краевыми условиями методом источников и стоков.// Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов, выпуск 24. Харьков: УГЗУ. 2008.- с.96-99.