# УДК 621.3

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА РАСХОДА ВОДЯНОГО ОРОСИТЕЛЯ

Ищук К.И., НУГЗУ

НК –  Дуреев В.А., канд. техн. наук, доцент НУГЗУ

Движение жидкости в распределительной	сети сопровождается расходом энергии потока гидродинамического напора на преодоление гидравлических сопротивлений. Эти сопротивления бывают двух видов: сопротивления по длине hWдл, пропорциональные длине потока и местные сопротивления hWм, возникновение которых связано с изменением направления или скорости потока. К местным сопротивлениям относят внезапное расширение потока, внезапное сужение потока, вентиль, кран, диффузор и т. д.

Местные потери напора принято выражать в долях от скоростного напора. Их определяют по формуле Вейсбаха:

H=ζV22g, 					(1)

где: Н – потери напора, м.вод.ст.; V – скорость движения жидкости, м∙с-1; g – ускорение свободного падения, м∙с-2;  – коэффициент местного гидравлического сопротивления, зависит от вида местного сопротивления.

В формуле (1) перейдем к объемному расходу:

H=ζ2g⋅Q2F2,					(2)

где: F – площадь поперечного сечения оросителя, м2; Q – объемный расход ОВ, м3∙с-1.

Из (2) получим выражение для расчета объемного расхода:

Q=F2gНς.					(3)

Согласно [1]:

Q=kH,					(4)

где: Q – объемный расход ОВ, л/с;  k – коэффициент производительности, л∙с-1∙м-2;  Н – напор перед оросителем, м.

Тогда, значение k в размерности [л∙с-1∙м-2] будет равно:

k=F2gς1000.				(5)

Из (5) следует, что коэффициент k производительности оросителя зависит от диаметра оросителя и конфигурации выходного канала.

В таб. 1 представлены результаты сравнительного анализа, коэффициентов производительности, полученных по формуле 5 и приведенных в [1].

Таблица 1

| Диаметр оросителя: d, м | 8∙10-3 | 1∙10-2 | 1,2∙10-2 | 1,5∙10-2 | 2∙10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент местного гидравлического сопротивления:  | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 1,21 | 1,24 |
| Коэффициент производительности по ДБН В2.5-13-98*: k* | 0,2 | 0,31 | 0,45 | 0,71 | 1,25 |
| Коэффициент производительности расчетный (3): kРАСЧ, | 0,202 | 0,313 | 0,454 | 0,718 | 1,26 |
| Относительная погрешность, % | 0,832 | 0,835 | 0,832 | 1,085 | 0,832 |

Гидравлическое сопротивление произвольного оросителя, примем: ζ = 1,234.

В таб. 2 приведены значения коэффициента k производительности для оросителей с ненормируемыми диаметрами, полученные по (5).

Таблица 2

| Диаметр оросителя: d, м | 7∙10-3 | 9∙10-3 | 1,1∙ 10-2 | 1,3∙ 10-2 | 1,4∙ 10-2 | 1,6∙ 10-2 | 1,7∙ 10-2 | 1,8∙ 10-2 | 1,9∙ 10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент местного гидравлического сопротивления:  | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
| Коэффициент производительности расчетный (3): kРАСЧ, | 0,156 | 0,257 | 0,384 | 0,537 | 0,622 | 0,813 | 0,918 | 1,029 | 1,146 |

ЛИТЕРАТУРА

- ДБН  В.2.5–56–2014  Системи протипожежного захисту.

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

Назва організації – Національний університет цивільного захисту України

Поштова адреса – вул. Чернишевська, 94
м. Харків, 61023, Україна

Телефон - (057) 707-34-35, факс – , e-mail – asbit@nuczu.edu.ua

Прізвище, ім‘я, по-батькові – Іщук Крістіна Ігорівна

Місце роботи (навчання), посада – студентка 2-го курсу факультету пожежної безпеки НУЦЗУ

Форма участі – очна

Дані про наукового керівника:

Прізвище, ім‘я, по-батькові – Дурєєв Вячеслав Олександрович

Місце роботи, посада – доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки

Науковий ступінь, вчене звання – к.т.н, доцент

Номер секції – 5

Назва доповіді – Расчет коэффициента расхода водяного оросителя